IMMEUBLE DU NŒUD (Défauts électriques)

I. LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS RELATIVES AUX NON CONFORMITES CONSTATEES

Ce chapitre contient toutes les observations relatives aux non-conformités aux textes réglementaires applicables.

Chaque observation est numérotée et suivie de la référence de l'article du texte ayant motivé l'observation. Chaque observation est rédigée sous forme d'une constatation de non-conformité accompagnée d'une préconisation claire des modifications à effectuer pour y remédier. Toutefois, d'autres solutions peuvent exister, le choix de la solution finale relevant de la responsabilité du chef d'établissement.

Observations relatives aux installations basse Tension

OBSERVATIONS SUR LES PRISES DE TERRE

- prise de terre des masses B.T. (entrée)

1 Valeur de la prise de terre trop élevée. Ramener sa résistance à une valeur inférieure à 100

ohms, ou remplacé le dispositif différentiel général par modèle de sensibilité 30mA.

R.4215-3 & 4

NF C 15-100 § 411, 442 &

542

OBSERVATIONS SUR LES TABLEAUX

HALL ESCALIERS COMMUNS

Tableau salle musique

- Un conducteur noir sur bornier de terre

2 Conducteur de protection non identifié par la double coloration vert-jaune. Recouvrir toutes les extrémités et longueurs apparentes d'un enrubannage ou d'une gaine plastique de couleur appropriée.

R.4215-10

NF C 15-100 § 514

NF C 17-200 § 12

Tableau Ski club

- Interrupteur général

3 Alimentation de l'appareillage par sa partie inférieure. Apposer une affichette attirant l'attention sur cette particularité.

R.4215-10

NF C 15-100 § 514

NF C 17-200 § 12

- Départ non identifié

4 Absence d'identification. A réaliser, par exemple à l'aide d’étiquettes. R.4215-10

NF C 15-100 § 514

NF C 17-200 § 12

- Départ non identifié

5 Absence d'identification. A réaliser, par exemple à l'aide d'étiquettes. R.4215-10

NF C 15-100 § 514

NF C 17-200 § 12

- Départ non identifié

6 Absence d'identification. A réaliser, par exemple à l'aide d’étiquettes. R.4215-10

NF C 15-100 § 514

NF C 17-200 § 12

- Départ éclairage ski club

7 Conducteur neutre mal identifié. A repérer en bleu par des bagues aux extrémités. R.4215-10

NF C 15-100 § 514

NF C 17-200 § 12

- Départ non identifié

8 Absence d'identification. A réaliser, par exemple à l'aide d'étiquettes. R.4215-10

NF C 15-100 § 514

NF C 17-200 § 12

- Départ non identifié

9 Absence d'identification. A réaliser, par exemple à l'aide d'étiquettes. R.4215-10

NF C 15-100 § 514

NF C 17-200 § 12

- Départ non identifié

10 Absence d'identification. A réaliser, par exemple à l'aide d'étiquettes. R.4215-10

NF C 15-100 § 514

NF C 17-200 § 12

Tableau chauffage

11 Bornier de terre : raccordement multiples de conducteurs de protection. A modifier de manière

à ce qu'une intervention sur un des conducteurs n'affecte pas la connexion des autres conducteurs (par exemple en utilisant un bornier de terre permettant de raccorder chaque

conducteur individuellement).

R.4215-3

NF C 15-100 § 543

- 3 Départs convecteur Accu 1

12 Conducteur neutre mal identifié. A repérer en bleu par des bagues aux extrémités. R.4215-10

NF C 15-100 § 514

NF C 17-200 § 12

- 3 Départs convecteur Accu 2

13 Conducteur neutre mal identifié. A repérer en bleu par des bagues aux extrémités. R.4215-10

NF C 15-100 § 514

NF C 17-200 § 12

ATELIER PEINTURE

Tableau atelier peinture

14 Accès difficile. Maintenir l'accès libre au tableau électrique. R.4215-8

NF C 15-100 § 463 & 536

NF C 17-200 § 9

NF C 15-150-1 § 3

OBSERVATIONS SUR LES RÉCEPTEURS ET LES PRISES DE COURANT

REZ DE CHAUSSEE

Salle de danse

- Chauffe-eau (alim dans la salle ski club)

15 Fusible sur conducteur neutre. A remplacer par une barrette conçue pour cet usage. R.4215-11

NF C 15-100 § 512

16 Absence de liaison équipotentielle supplémentaire. A établir. R.4215-3

NF C 15-100 § 415, 544,

701, 702

17 Protection contre les surintensités inadaptées. A protéger par un dispositif de protection calibré

en fonction de l'intensité admissible de la canalisation soit 20A maximum.

R.4215-6 NF C 15-100 § 430

à 433, 524

NF C 17-200 § 7

- Luminaire côté chauffe-eau

18 Absence de continuité du circuit de protection. A relier à la terre. R.4215-3

NF C 15-100 § 411

NF C 17-200 § 5.2.2

Escalier

- B.A.E.S (centre escalier)

19 Passage à l'état de repos ou à l'état de veille inversé. Modifier le câblage de la télécommande. Arrêté du 14 décembre 2011

Art. 9

Local ski club

- BAES d'évacuation

20 Passage à l'état de repos ou à l'état de veille inversé. Modifier le câblage de la télécommande. Arrêté du 14 décembre 2011

Art. 9

- 4 luminaires au plafond

21 Défaut de continuité du circuit de protection. A ramener à au plus deux ohms. R.4215-3

NF C 15-100 § 543

APPARTEMENT ETAGE

22 Eclairage par douille à bout de fils. A remplacer par un appareil d'éclairage. R.4215-11

NF C 15-100 § 512

522, 701 à 709,

711 & 717

NF C 17-200 § 4

NF C 15-150-1 § 4

Chambre

- 2 prises de courant

23 Socle de prise de courant sans contact de terre. A remplacer et relier le contact de terre au circuit de protection.

R.4215-3

NF C 15-100 § 411

NF C 17-200 § 5.2.2

SALLE DE SEJOUR

- 2 Appareils d'éclairage

24 Absence de continuité du circuit de protection. A relier à la terre. R.4215-3

NF C 15-100 § 411

NF C 17-200 § 5.2.2

- 2 prises de courant

25 Absence de continuité du circuit de protection. A relier à la terre. R.4215-3

NF C 15-100 § 411

NF C 17-200 § 5.2.2

SANITAIRE SUR PALIER

- Chauffe-eau

26 Absence de liaison équipotentielle supplémentaire. A établir. R.4215-3

NF C 15-100 § 415, 544,

701, 702

SALLE DE MUSIQUE ET ESCALIER

27 Absence d'éclairage de sécurité d'évacuation. Assurer l'éclairage de sécurité d'évacuation par une installation fixe permettant d'accéder à l'extérieur par l'éclairage des cheminements, des sorties, de la signalisation de sécurité, des obstacles et des indications de changement de direction.

Arrêté du 14 décembre 2011

Art. 5

- 2 Prise de courant

28 Absence de continuité du circuit de protection. A relier à la terre. R.4215-3

NF C 15-100 § 411

NF C 17-200 § 5.2.2

- 2 Appareil d'éclairage

29 Absence de continuité du circuit de protection. A relier à la terre. R.4215-3

NF C 15-100 § 411

NF C 17-200 § 5.2.2